附表A4 室内环境检测表

附表A4.1 室内环境检测方法表

| 检测项 | 常用仪器 | 测量方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内温度 | 数字式温湿度计 | 对小型空间（如≤16m2的办公室），测室中央一点；16m2以上但不足30 m2测两点（房间对角线三等分，其二个等分点作为测点）；30m2以上但不足60 m2测三点（房间对角线四等分，其三个等分点作为测点）；60 m2以上测五点（二对角线上梅花设点）。测点距地面1~1.2m高处工作面上的温度，应离墙壁和热源不小于0.5m。测量时间可上下午各一次。 | 不管采用哪种温度计测量室温，测量前都应先标定。 仪器精度:±0.5℃ |
|  | 水银温度计 |  |  |
|  | 半导体温度传感器 |  |  |
| 相对湿度 | 数字式温湿度计 | 同上 | 测量前应标定仪器 仪器精度： ±3%~5% |
|  | 干湿球温度计 |  |  |
| CO2浓度 | CO2检测仪 | 测点布置同“室内温度”。测距地面1~1.2m高处工作面上CO2浓度，上下午各测一次。 | 测量前应标定仪器 |
| 照度 | 照度计 | 测点布置同“室内温度”。测量距地面0.75m高处或台面上的照度，上下午各测一次。 | 测量前应标定仪器 |
| 注：本表只列出了几种常用的测量仪器，审计人员可根据实际需要选择其他同类的仪器。 |  |  |  |

附表A4.2  室内环境测量计录表

| 房间号 室 | 测点 |  | 温度 ℃ | 相对湿度 % | CO2浓度 ppm(mg/m3) | 照度 lx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 上午 点 (9:00~11:00为宜) | 室外新风入口 |  |  |  |  |  |
|  | 室内 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 上午平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 下午 点 (14:00~16:00为宜) | 室外新风入口 |  |  |  |  |  |
|  | 室内 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 下午平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 一天平均值 |  |  |  |  |  |  |